《电机学Ⅱ》

实验指导书

电气工程学院电气工程教研室

2017年10月

实验一  三相变压器的空载、短路、负载实验

一、实验目的

1、通过空载和短路实验，测定三相变压器的变比和参数。

2、通过负载实验，测取三相变压器的运行特性。

二、预习要点

1、如何用双瓦特计法测三相功率，空载和短路实验应如何合理布置仪表。

2、三相芯式变压器的三相空载电流是否对称，为什么？

3、如何测定三相变压器的铁耗和铜耗。

4、变压器空载和短路实验时应注意哪些问题？一般电源应加在哪一方比较合适？

三、实验项目

1、测定变比

2、空载实验

测取空载特性U0L=f(I0L)，P0=f(U0L),   cosφ0=f(U0L)。

3、纯电阻负载实验

保持U1=UN，cosφ2=1的条件下，测取U2=f(I2)。

四、实验设备

| 序号 | 型 号 | 名 称 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | D33 | 数/模交流电压表 | 1件 |
| 2 | D32 | 数/模交流电流表 | 1件 |
| 3 | D34-3 | 智能型功率、功率因数表 | 1件 |
| 4 | DJ12 | 三相芯式变压器 | 1件 |
| 5 | D42 | 三相可调电阻器 | 1件 |
| 6 | D51 | 波形测试及开关板 | 1件 |

屏上排列顺序

D33、D32、DJ12、D34－3、D51、D42

五、实验内容

1、测定变比

图3-4  三相变压器变比实验接线图

实验线路如图3-4所示，被测变压器选用DJ12 三相三线圈心式变压器，额定容量PN=152/152/152V·A，UN=220/63.6/55V，IN=0.4/1.38/1.6A， Y/△/Y接法。实验时只用高、低压两组线圈,低压线圈接电源，高压线圈开路。将三相交流电源调到输出电压为零的位置。开启控制屏上钥匙开关，按下“启动”按钮，电源接通后，调节外施电压U=0.5UN＝27.5V测取高、低线圈的线电压UAB、UBC、UCA、Uab、Ubc、Uca，记录于表3-6中。

表3-6

| 高压绕组线电压(V) |  | 低压绕组线电压(V) |  | 变比(K) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UAB |  | Uab |  | KAB |  |
| UBC |  | Ubc |  | KBC |  |
| UCA |  | uca |  | KCA |  |

计算变比K：

KAB=UABUab        KBC=UBCUbc        KCA=UCAUcaK=13(KAB+KBC+KCA)平均变比：

2、空载实验

图3-5三相变压器空载实验接线图

(1) 将控制屏左侧三相交流电源的调压旋钮逆时针旋转到底使输出电压为零，按下“停止”按钮,在断电的条件下，按图3-5接线。变压器低压线圈接电源，高压线圈开路。

(2) 按下“启动”按钮接通三相交流电源，调节电压，使变压器的空载电压U0L=1.2UN。

(3) 逐次降低电源电压，在(1.2～0.2)UN范围内， 测取变压器三相线电压、线电流和功率。

(4) 测取数据时，其中U0=UN的点必测,且在其附近多测几组。共取数据8-9组记录于表3-7中。

表3-7

| 序 号 | 实 验 数 据 |  |  |  |  |  |  |  | 计 算 数 据 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U0L(V) |  |  | I0L(A) |  |  | P0(W) |  |  | U0L (V) | I0L (A) | P0 (W) | cosΦ0 |
|  | Uab | Ubc | Uca | Ia0 | Ib0 | Ic0 | P01 | P02 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3、纯电阻负载实验

图3-7 三相变压器负载实验接线图

(1) 将控制屏左侧的调压旋钮逆时针方向旋转到底使三相交流电源的输出电压为零，按下“停止”按钮，按图3-7接线。变压器低压线圈接电源,高压线圈经开关S接负载电阻RL，RL选用D42的1800Ω变阻器共三只，开关S选用D51挂件。将负载电阻RL阻值调至最大，打开开关S。

(2) 按下“启动”按钮接通电源，调节交流电压，使变压器的输入电压U1=UN。

(3) 在保持U1=U1N不变的条件下，合上开关S，逐次增加负载电流，从空载到额定负载范围内，测取三相变压器输出线电压和相电流。

(4) 测取数据时，其中I2=0和I2=IN两点必测。共取数据7-8 组记录于表3-9中。

表3-9          U1=U1N=      V；           cosφ2=1

| 序号 | U2（V） |  |  |  | I2（A） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UAB | UBC | UCA | U2 | IA | IB | IC | I2 |

六、注意事项

在三相变压器实验中，应注意电压表、电流表和功率表的合理布置。

七、实验报告

1、计算变压器的变比

根据实验数据，计算各线电压之比，然后取其平均值作为变压器的变比。

KAB=UABUab　　,KBC=UBCUbc　　,KCA=UCAUca

2、根据空载实验数据作空载特性曲线并计算激磁参数

(1) 绘出空载特性曲线U0L =f(I0L)，P0=f(U0L)，cosφ0=f(U0L)

表3-7中

U0L=Uab+Ubc+Uca3I0L=Ia+Ib+Ic3P0=P01+P02cosφ0=P03UOLIOL

(2)计算激磁参数

从空载特性曲线查出对应于U0L=UN时的I0L和P0值，并由下式求取激磁参数。

rm=P03I0ϕ2Zm=U0ϕI0ϕ=U0L3I0LXm=Zm2−rm2

式中 U0ϕ=U0L3  ,   I0ϕ=I0L ，P0 ——变压器空载相电压，相电流，三相空载功率（注：Y接法，以后计算变压器和电机参数时都要换算成相电压，相电流）。

实验二  三相变压器的不对称短路、联结组判别

一、实验目的

1、掌握用实验方法测定三相变压器的同名端。

2、掌握用实验方法判别变压器的联接组别。

3、研究三相变压器不对称短路。

二、预习要点

1、联接组的定义。为什么要研究联接组。国家规定的标准联接组有哪几种。

2、如何把Y/Y-12联接组改成Y/Y-6联接组以及把Y/Δ-11改为Y/Δ-5联接组。

3、在不对称短路情况下，哪种联接的三相变压器电压中点偏移较大。

三、实验项目

1、测定极性

2、连接并判定以下联接组

(1) Y/Y-12

(2) Y/Y-6

(3) Y/Δ-11

(4) Y/Δ-5

3、不对称短路

(1) Y/Y0-12单相短路

(2) Y/Y-12两相短路

四、实验设备

| 序号 | 型号 | 名 称 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | D33 | 数/模交流电压表 | 1件 |
| 2 | D32 | 数/模交流电流表 | 1件 |
| 3 | D34-3 | 智能型功率、功率因数表 | 1件 |
| 4 | DJ11 | 三相组式变压器 | 1件 |
| 5 | DJ12 | 三相芯式变压器 | 1件 |
| 6 | D51 | 波形测试及开关板 | 1件 |
| 7 |  | 单踪示波器（另配） | 1台 |

屏上排列顺序

D33、D32、D34-3、DJ12、DJ11、D51

五、实验内容

1、测定极性

(1) 测定相间极性

被测变压器选用三相芯式变压器DJ12，用其中高压和低压两组绕组，额定容量PN=152/152V·A，UN=220/55V，IN=0.4/1.6A，Y/Y接法。测得阻值大的为高压绕组，用A、B、C、X、Y、Z标记。低压绕组标记用a、b、c、x、y、z。

1) 按图3-8接线。A、X接电源的U、V两端子，Y、Z短接。

2) 接通交流电源，在绕组A、X间施加约50%UN的电压。

3) 用电压表测出电压UBY、UCZ、UBC，若UBC=│UBY-UCZ│，则首末端标记正确；若UBC=│UBY+UCZ│，则标记不对。须将B、C两相任一相绕组的首末端标记对调。

4) 用同样方法，将B、C两相中的任一相施加电压，另外两相末端相联，定出每相首、末端正确的标记。

3-8 测定相间极性接线图

(2) 测定原、副边极性

图3-9 测定原、副边极性接线图

1) 暂时标出三相低压绕组的标记a、b、c、x、y、z,然后按图3-9接线，原、副边中点用导线相连。

2) 高压三相绕组施加约50%的额定电压，用电压表测量电压UAX、UBY、UCZ、Uax、Uby、Ucz、UAa、UBb、UCc，若UAa=UAx-Uax，则A相高、低压绕组同相，并且首端A与a端点为同极性。若UAa=UAX+Uax，则A与a 端点为异极性，若UAa都不符合上述关系式，则不是对应的低压绕组。

3) 用同样的方法判别出B、b、C、c两相原、副边的极性。

4) 高低压三相绕组的极性确定后，根据要求连接出不同的联接组。

2、检验联接组

(1) Y/Y-12

图3-10  Y/Y-12联接组

(α)接线图                               (ｂ)电势相量图

按图3-10接线。A、a两端点用导线联接，在高压方施加三相对称的额定电压，测出UAB、Uab、UBb、UCc及UBc，将数据记录于表3-11中。

表3-11

| 实 验 数 据 |  |  |  |  | 计 算 数 据 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UAB (V) | Uab (V) | UBb (V) | UCc (V) | UBc (V) | KL=UABUab | UBb (V) | UCc (V) | UBc (V) |

根据Y/Y-12联接组的电势相量图可知：

UBb=UCc=(KL−1)UabUBc=UabKL2−KL+1KL=UABUab

为线电压之比

若用两式计算出的电压UBb，UCc，UBc的数值与实验测取的数值相同，则表示绕组连接正确，属Y/Y-12联接组。

(2) Y/Y-6

图3-11  Y/Y-6联接组

(α)接线图                                      (ｂ)电势相量图

将Y/Y-12联接组的副边绕组首、末端标记对调,A、a两点用导线相联，如图3-11所示。

按前面方法测出电压UAB、Uab、UBb、UCc及UBc，将数据记录于表 3- 12中。

表3-12

| 实 验 数 据 |  |  |  |  | KL=UABUab计 算 数 据 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UAB (V) | Uab (V) | UBb (V) | UCc (V) | UBc (V) |  | UBb (V) | UCc (V) | UBc (V) |

根据Y/Y-6联接组的电势相量图可得

UBb=UCc=(KL+1)UabUBc=Uab(KL2+KL+1)

若由上两式计算出电压UBb、UCc、UBc的数值与实测相同，则绕组连接正确，属于Y/Y-6联接组。

(3)Y/△-11

图3-12  Y/Δ-11联接组

(α)接线图                                        (ｂ)电势相量图

按图 3-12接线。A、a两端点用导线相连，高压侧施加对称额定电压，测取UAB、Uab、UBb、UCc及UBc，将数据记录于表3-13中

表3-13

| 实 验 数 据 |  |  |  |  | KL=UABUab计 算 数 据 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UAB (V) | Uab (V) | UBb (V) | UCc (V) | UBc (V) |  | UBb (V) | UCc (V) | UBc (V) |

UBb=UCc=UBc=UabKL2−3KL+1根据Y/Δ-11联接组的电势相量可得

若由上式计算出的电压UBb、UCc、UBc的数值与实测值相同，则绕组连接正确，属Y/Δ-11联接组。

(4) Y/Δ-5

将Y/Δ-11联接组的副边绕组首、末端的标记对调，如图3-13所示。实验方法同前，测取UAB、Uab、UBb、UCc和UBc，将数据记录于表3-14中。

图3-13  Y/Δ-5联接组

表3-14

| 实 验 数 据 |  |  |  |  | 计 算 数 据 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UAB (V) | Uab (V) | UBb (V) | UCc (V) | UBc (V) | KL=UABUab | UBb (V) | UCc (V) | UBc (V) |

根据Y/Δ-5联接组的电势相量图可得

UBb=UCc=UBc=UabKL2+3KL+1

若由上式计算出的电压UBb、UCc、UBc的数值与实测相同，则绕组联接正确，属于Y/Δ-5联接组。

3、不对称短路

(1) Y/Y0连接单相短路

按图3-14接线。被试变压器选用三相芯式变压器。将控制屏左侧的调压旋钮逆时针方向旋转到底使三相交流电源的输出电压为零，接通电源，逐渐增加外施电压, 直至副边短路电流I2K≈I2N为止，测取副边短路电流I2K和原方电流IA、IB、IC。将数据记录于表3-15中。

图3-14 Y/Y0连接单相短路接线图

表3-15

| I2K(A) | IA(A) | IB(A) | IC(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UA(V) | UB(V) | UC(V) | UAB(V) | UBC(V) | UCA(V) |  |

(2) Y/Y联接两相短路

按图3-15接线。将交流电源电压调至零位置。接通电源，逐渐增加外施

电压，直至I2K≈I2N为止，测取变压器副边电流I2K和原方电流IA、IB、IC将数

据记录于表3-17中。

图3-15  Y/YrK'=PK3IKϕ2ZK'=UKϕIKϕ=UKL3IKLXK'=ZK'2−rK'2rK'=PK3IKϕ2ZK'=UKϕIKϕ=UKL3IKLXK'=ZK'2−rK'2连接两相短路接线图

表3-17

| I2K(A) | IA(A) | IB(A) | IC(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UA(V) | UB(V) | UC(V) | UAB(V) | UBC(V) | UCA(V) |  |

六、实验报告

1、计算出不同联接组的UBb、UCc、UBc的数值与实测值进行比较，判别绕组连接是否正确。

I.A=−2I.2K3KI.B=I.C=I.2K3K

2、计算短路情况下的原方电流

(1) Y/Y0单相短路

副边电流 Ia=I.2K ,I.b=I.c=0

原方电流设略去激磁电流不计，则：

式中K为变压器的变比。

将I.A、I.B、I.C计算值与实测值进行比较，分析产生误差的原因，并讨论Y/Y0三相组式变压器带单相负载的能力以及中点移动的原因。

(2) Y/Y两相短路

副边电流 I.a=−I.b=I.2K,I.C=0

原方电流I.A=−I.B=−I.2KK,I.C=0

把实测值与用公式计算出的数值进行比较，并做简要分析。

七、附录

变压器联接组校核公式（设Uab=1，UAB=KL×Uab=KL）

| 组别 | UBb=UCc | UBc | UBc/UBb |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | KL−1 | KL2−KL+1 | >1 |
| 1 | KL2−3KL+1 | KL2+1 | >1 |
| 2 | KL2−KL+1 | KL2+KL+1 | >1 |
| 3 | KL2+1 | KL2+3KL+1 | >1 |
| 4 | KL2+KL+1 | KL+1 | >1 |
| 5 | KL2+3KL+1 | KL2+3KL+1 | =1 |
| 6 | KL+1 | KL2+KL+1 | <1 |
| 7 | KL2+3KL+1 | KL2+1 | <1 |
| 8 | KL2+KL+1 | KL2−KL+1 | <1 |
| 9 | KL2+1 | KL2−3KL+1 | <1 |
| 10 | KL2−KL+1 | KL−1 | <1 |
| 11 | KL2−3KL+1 | KL2−3KL+1 | =1 |

实验三  三相同步发电机空载、短路实验

一、实验目的

由实验数据计算同步发电机在对称运行时的稳态参数。

二、预习要点

怎样用实验数据计算对称运行时的稳态参数？

三、实验项目

1、空载实验：在n=nN、I=0的条件下，测取空载特性曲线U0=f(If)。

2、三相短路实验：在n=nN、U=0的条件下，测取三相短路特性曲线IK=f(If)。

四、实验设备

| 序 号 | 型 号 | 名 称 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DD03 | 导轨、测速发电机及转速表 | 1件 |
| 2 | DJ23 | 校正直流测功机 | 1件 |
| 3 | DJ18 | 三相凸极式同步电机 | 1件 |
| 4 | D32 | 数/模交流电流表 | 1件 |
| 5 | D33 | 数/模交流电压表 | 1件 |
| 6 | D34-3 | 智能型功率、功率因数表 | 1件 |
| 7 | D31 | 直流数字电压、毫安、安培表 | 1件 |
| 8 | D41 | 三相可调电阻器 | 1件 |
| 9 | D42 | 三相可调电阻器 | 1件 |
| 10 | D43 | 三相可调电抗器 | 1件 |
| 11 | D44 | 可调电阻器、电容器 | 1件 |
| 12 | D51 | 波形测试及开关板 | 1件 |
| 13 | D52 | 旋转灯、并网开关、同步机励磁电源 | 1件 |

屏上挂件排列顺序

D44、D33、D32、D34-3、D52、D31、D51、D41、D42、D43

五、实验内容

图5-1 三相同步发电机实验接线图

1、空载实验

(1) 按图5-1接线，校正直流测功机ＭＧ按他励方式联接，用作电动机拖动三相同步发电机ＧＳ旋转，ＧＳ的定子绕组为Y形接法(UN=220V)。Rf2用D41组件上的90Ω与90Ω串联加上90Ω与90Ω并联共225Ω阻值，Rst用D44 上的180Ω电阻值，Rf1用D44上的1800Ω电阻值。开关S1，S2选用D51挂箱。

(2) 调节D52上的24V励磁电源串接的Rf2至最大位置。调节MG的电枢串联电阻Rst至最大值，MG的励磁调节电阻Rf1至最小值。开关S1、S2均断开。将控制屏左侧调压器旋钮向逆时针方向旋转退到零位，检查控制屏上的电源总开关、电枢电源开关及励磁电源开关都须在“关”断的位置，作好实验开机准备。

(3) 接通控制屏上的电源总开关，按下“启动”按钮,接通励磁电源开关，看到电流表A2有励磁电流指示后，再接通控制屏上的电枢电源开关,起动MG。MG起动运行正常后, 把Rst调至最小，调节Rf1使MG转速达到同步发电机的额定转速1500 r/min并保持恒定。

(4) 接通GS励磁电源，调节GS励磁电流(必须单方向调节)，使If单方向递增至GS输出电压U0≈1.3UN为止。

(5) 单方向减小GS励磁电流，使If单方向减至零值为止，读取励磁电流If和相应的空载电压U0。

(6) 共取数据7～9组并记录于表5-2中。

表5-2             n=nN=1500r/min                I=0

| 序 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U0（V） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| If（A） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

在用实验方法测定同步发电机的空载特性时，由于转子磁路中剩磁情况的不同，当单方向改变励磁电流If从零到某一最大值，再反过来由此最大值减小到零时将得到上升和下降的二条不同曲线,如图5-2。二条曲线的出现，反映铁磁材料中的磁滞现象。测定参数时使用下降曲线，其最高点取U0≈1.3UN，如剩磁电压较高，可延伸曲线的直线部分使与横轴相交，则交点的横座标绝对值Δif0应作为校正量，在所有试验测得的励磁电流数据上加上此值，即得通过原点之校正曲线，如图5-3所示。

注意事项：

(1) 转速要保持恒定。

(2) 在额定电压附近测量点相应多些。

图5-2上升和下降二条空载特性        图5-3校正过的下降空载特性

2、三相短路试验

(1) 调节ＧＳ的励磁电源串接的Rf2至最大值。调节电机转速为额定转速1500r/min，且保持恒定。

(2) 接通GS的24V励磁电源，调节Rf2使GS输出的三相线电压(即三只电压表V的读数)最小，然后把GS输出三端点短接，即把三只电流表输出端短接。

(3) 调节GS的励磁电流If使其定子电流IK=1.2IN，读取GS的励磁电流值If和相应的定子电流值IK。

(4) 减小GS的励磁电流使定子电流减小，直至励磁电流为零，读取励磁电流If和相应的定子电流IK。

(5) 共取数据5～6组并记录于表5-3中。

表5-3          U=0V；       n＝nN=1500r/min

| 序 号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IK（A） |  |  |  |  |  |  |  |
| If （A） |  |  |  |  |  |  |  |

六、实验报告

1、根据实验数据绘出同步发电机的空载特性。

2、根据实验数据绘出同步发电机短路特性。

实验四  三相同步发电机并网运行

一、实验目的

掌握三相同步发电机投入电网并联运行的条件与操作方法。

二、预习要点

三相同步发电机投入电网并联运行有哪些条件？不满足这些条件将产生什么后果？如何满足这些条件？

三、实验项目

1、用准确同步法将三相同步发电机投入电网并联运行。

2、用自同步法将三相同步发电机投入电网并联运行。

四、实验设备

| 序 号 | 型 号 | 名 称 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DD03 | 导轨、测速发电机及转速表 | 1件 |
| 2 | DJ23 | 校正直流测功机 | 1件 |
| 3 | DJ18 | 三相同步电机 | 1件 |
| 4 | D32 | 数/模交流电流表 | 1件 |
| 5 | D33 | 数/模交流电压表 | 1件 |
| 6 | D34-3 | 智能型功率、功率因数表 | 1件 |
| 7 | D31 | 直流数字电压、毫安、安培表 | 1件 |
| 8 | D41 | 三相可调电阻器 | 1件 |
| 9 | D44 | 可调电阻器、电容器 | 1件 |
| 10 | D52 | 旋转灯、并网开关、同步机励磁电源 | 1件 |
| 11 | D53 | 整步表及开关 | 1件 |

屏上挂件排列顺序

D44、D52、D53、D33、D32、D34-3、D31、D41

五、实验内容

1、用准同步法将三相同步发电机投入电网并联运行

三相同步发电机与电网并联运行必须满足下列条件：

(1) 发电机的频率和电网频率要相同，即fⅡ=fⅠ；

(2) 发电机和电网电压大小、相位要相同，即E0Ⅱ=UⅠ；

(3) 发电机和电网的相序要相同。

为了检查这些条件是否满足，可用电压表检查电压，用灯光旋转法或整步表法检查相序和频率。

2、旋转灯光法

(1) 按图5-4接线。三相同步发电机ＧＳ选用DJ18，ＧＳ的原动机采用DJ23校正直流测功机MG。Rst选用D44上180Ω电阻，Rf1选用D44上1800Ω阻值，Rf2选用D41上90Ω与90Ω串联加上90Ω与90Ω并联共225Ω阻值,R选用D41上90Ω固定电阻。开关S1选用D52挂箱，S2选用D53挂箱。并把开关S1打在“关断”位置，开关S2合向固定电阻端（图示左端）。

(2)三相调压器旋钮退至零位，在电枢电源及励磁电源开关都在“关断”位置的条件下，合上电源总开关，按下“启动”按钮，调节调压器使电压升至额定电压220伏，可通过V1表观测。

图5-4   三相同步发电机的并网运行

(3) 按他励电动机的起动步骤(校正直流测功机ＭＧ电枢串联起动电阻Rst，并调至最大位置。励磁调节电阻Rf1调至最小，先接通控制屏上的励磁电源，后接通控制屏上的电枢电源)，起动ＭＧ并使ＭＧ电机转速达到同步转速1500 r/min。将开关S2合到同步发电机的24V励磁电源端(图示右端)，调节Rf2以改变ＧＳ的励磁电流If，使同步发电机发出额定电压220伏，可通过V2表观测，D53整步表上琴键开关打在“断开”位置。

(4) 观察三组相灯，若依次明灭形成旋转灯光，则表示发电机和电网相序相同，若三组相灯同时发亮、同时熄灭则表示发电机和电网相序不同。当发电机和电网相序不同则应停机(先将Rst回到最大位置，断开控制屏上的电枢电源开关，再按下交流电源的“停止”按钮)，并把三相调压器旋至零位。在确保断电的情况下，调换发电机或三相电源任意二根端线以改变相序后，按前述方法重新起动MG。

(5) 当发电机和电网相序相同时，调节同步发电机励磁使同步发电机电压和电网(电源)电压相同。再进一步细调原动机转速。使各相灯光缓慢地轮流旋转发亮，此时接通D53整步表上琴键开关，观察D53上V表和HZ表上指针在中间位置，S表指针缓慢旋转。待A相灯熄灭时合上并网开关S1，把同步发电机投入电网并联运行（为选准并网时机，可让其循环几次再并网）。

(6）停机时应先断开D53整步表上琴键开关，然后按下D52上红色按钮，即断开电网开关S1，将Rst调至最大，断开电枢电源，再断开励磁电源，把三相调压器旋至零位。

3、用自同步法将三相同步发电机投入电网并联运行。

(1) 在并网开关S1断开且相序相同的条件下，把开关S2闭合到励磁端( 图示右端)，D53整步表上琴键开关打在“断开”位置。

(2) 按他励电动机的起动步骤起动MG，并使MG升速到接近同步转速(1485～1515 r/min之间。

(3) 调节同步电机励磁电源调压旋钮或Rf2，以调节If使发电机电压约等于电网电压220伏。

(4) 将开关S2闭合到R端。R用90Ω固定阻值(约为三相同步发电机励磁绕组电阻的10倍)。

(5) 合上并网开关S1，再把开关S2闭合到励磁端，这时电机利用“自整步作用”使它迅速被牵入同步，再接通D53上整步表开关。

六、实验报告

1、评述准确同步法和自同步法的优缺点。

2、试述并联运行条件不满足时并网将引起什么后果？

七、思考题

1、自同步法将三相同步发电机投入电网并联运行时先把同步发电机的励磁绕组串入10倍励磁绕组电阻值的附加电阻R组成回路的作用是什么?

2、自同步法将三相同步发电机投入电网并联运行时先由原动机把同步发电机带动旋转到接近同步转速(1485～1515 r/min之间)然后并入电网，若转速太低并网将产生什么情况？